ettekirjutus

Tartu	31.05.2016 nr 7.2-6.2/1463	

11.05.2016 toimunud tuleohutusülevaatusel Viatica Grupp OÜ-le kuuluvas hoones aadressil Ülikooli 8a, Tartu linn, Tartu maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.2/2374-2.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo juhtivinspektor Keit Tõldsepp, võtnud aluseks korrakaitseseaduse § 28 lg 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid, 

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – Viatica Grupp OÜ (registrikood 11282094), Ujula tn 66-2, Tartu linn, Tartu maakond, 51008 – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1.Ohutu evakuatsiooni läbiviimiseks ohu tingimustes varustada Ülikooli 8a hoone mõlemad evakuatsioonitrepikojad vastavate tuleohutusmärkidega varustatud evakuatsioonivalgustitega. 
Alus: Majandus-ja taristuministri 02.06.2015.a määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 24 lg 3 p 1; § 36  lg 3 p 3.

Majandus-ja taristuministri 02.06.2015.a määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 24 lg 3 p 1 – Evakuatsioonitee peab olema kergesti identifitseeritav, lihtsalt juurdepääsetav ja kasutatav.

Majandus-ja taristuministri 02.06.2015.a määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 36 lg 3 p 3 – Evakuatsioonivalgustus minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund peab olema IV kasutusviisiga ehitises, kusjuures erandiks on esimesel korrusel paiknev kuni 100 istekohaga toitlustusettevõtte ruum ning kuni 400 m2 üldpinnaga kaubandusettevõtte ruum, millel on otseväljapääs õue.

Tuleohutusülevaatusel tuvastati, et Ülikooli 8a hoone mõlemas  evakuatsioonitrepikojas puudub evakuatsioonivalgustus.
Evakuatsioonivalgusteid hoones paigaldatakse selliselt, et elektrivoolu katkemisel kõik evakuatsiooniteed ning –pääsud on selgelt tähistatud ja jäävad ühe tunni jooksul piisavalt valgustatud selleks et ruumis viibivatel inimestel oleks võimalus ohutust kohast ohutult lahkuda.
Täitmise tähtaeg: 01.09.2016

Ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300,00 (kolmsada) eurot.

2. Tagada lifti seiskumine automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi häire korral.
Alus: Tuleohutuse seadus § 32 lg 1; Majandus-ja taristuministri 02.06.2015.a määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 22 lg 2.

Tuleohutuse seadus § 32 lg 1 – Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Majandus-ja taristuministri 02.06.2015.a määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 22 lg 2 – Evakuatsioonipääsuks ei loeta lifti või mud sellesarnast seadet.

Tuleohutusülevaatusel tuvastati, et 18.02.2016 on OÜ Tartu Tuli tulekahjuõppuse raportis  fikseerinud, et lift ei seisku automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) häire korral. 
Juhul kui tulekahju korral kasutatakse evakuatsiooniks lifti ning toimub elektrikatkestus, ei pääse inimesed liftist välja.

Vastavalt Eesti standardile EVS-EN 81-73:2005 (Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Reisijate ja kaupade veoks mõeldud liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 73: Liftide käitumine tulekahju korral) on ette nähtud, et ATS häire korral  liigub lift  määratud kohta (hoone kõige madalamale korrusele) ning avab uksed, selleks et inimestel oleks võimalik hoonest ohutult evakueeruda.

Täitmise tähtaeg: 01.09.2016

Ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300,00 (kolmsada) eurot.

3. Esitada Ülikooli 8a hoone kohta enesekontrolli tuleohutusaruande 2015. a aruandlusperioodi andmetega. 
Alus: Tuleohutuse seadus § 4 lg 2 ja siseministri 10.02.2011. a määrus nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ § 5 lg 1 ja lg 2. 

Tuleohutuse seadus § 4 lg 2 - Ehitise valdaja koostab tuleohutusaruande ehitise kohta, kus esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi ja võib tekkida suur varaline kahju. Tuleohutusaruanne koostatakse ehitise kohta, mis vastab käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud kriteeriumitele. 

Siseministri 10.02.2011. a määruse nr 1 § 5 lõige 1 - Ehitise valdaja koostab tuleohutusaruande ehitise kohta, mis on nimetatud käesoleva määruse lisas 2.

Siseministri 10.02.2011. a määruse nr 1 § 5 lõige 2 -  Kui ehitises on mitu valdajat, määrab ehitise omanik kirjalikult tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava isiku, kes koostab ja esitab ehitise kohta ühise tuleohutusaruande. Ehitise valdajad on kohustatud esitama tuleohutusaruande koostamiseks vajalikke andmeid aruande koostamise ja esitamise eest vastutavale isikule. Tuleohutusaruande koostaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

Tuleohutusülevaatusel tuvastati, et Päästeameti Lõuna päästekeskusele ei ole laekunud tähtajaks 31.03.2016. a Viatica Grupp OÜ aadressil Ülikooli 8a, Tartu linn, Tartu maakond asuva hoone kohta koostatud enesekontrolli tuleohutusaruannet 2015. a eest. 
01.01.2014 jõustus siseministri määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ (edaspidi määrus) uus redaktsioon, mille kohaselt võeti kasutusele tuleohutusaruande uus vorm, muudeti tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriume ja aruande esitamise korda. 
Määruse § 5 lõige 5 sätestab, et enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini ja tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks. Uuenenud enesekontrolli tuleohutusaruande vormi leiate Päästeameti kodulehelt http://päästeamet.ee/et/ettevotjale/tuleohutus/enesekontroll.html. 

Tuleohutusaruanne peab sisaldama andmeid ehitise, ehitises toimuva tegevuse, ehitises asuvate asutuste ja ettevõtete, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse, seal hulgas tuleohutuse eest vastutavate isikute ja tuleohutusalase vastutuse jagunemise kohta, päästevahendite, tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ja muude seadmete ja paigaldiste korrashoiu, korralduslike tuleohutusnõuete täitmise ja kirjelduse kohta valmisolekust tulekahju korral tegutsemiseks, enesekontrolli käigus avastatud puuduste ja nende kõrvaldamise meetmete kirjeldust ning andmeid kinnisasja territooriumi ja sellel toimuva tegevuse kohta. Tuleohutusaruandes kirjeldatakse asutuse või ettevõtte tuleohutusega seotud viimase aasta tegevusi ning andmed esitatakse tuleohutusaruande esitamise kuupäeva seisuga. Aruandes esitatavad andmed peavad olema asutuses või ettevõttes dokumenteeritud või olema muul viisil tõendatavad, aruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust oma allkirjaga. Tuleohutusaruannet ja muid enesekontrolli andmeid tuleb säilitada vähemalt viis aastat. 

Enesekontrolli tuleohutusaruannet saab täita ja edastada elektrooniliselt tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas aadressil https://tuleohutusaruanne.ee/ ning tuleohutusaruannet on võimalik esitada ka kirjalikult Jaama 207, 50705, Tartu linn või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee. 

Täitmise tähtaeg: 20.06.2016. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 200,00 (kakssada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: “ Viatica Grupp OÜ 31.05.2016 ettekirjutus nr 7.2-6.2/1463.“

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. 
Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)
Keit Tõldsepp
tuleohutuskontrolli büroo juhtivinspektor
Lõuna päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: Viatica Grupp OÜ, viaticagrupp@gmail.com.

+372 733 7338
keit.toldsepp@rescue.ee